## DT
Phụ lục: Đính kèm QĐPD số ………./QĐ-EVNCHp ngày….. Tháng 08 năm 2017
DỰ TOÁN GÓI THẦU 50/2017/TB-AL: CUNG VẤP VTTB DỰ PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM, KÍCH TỪ, RUNG ĐẢO
TT | Tên VTTB | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành Tiền | HÌnh ảnh | Ghi chú
1 | INVERTER (Loại 10 KVA, điện áp ra 220VAC) | - Loại: G 220 E 230 | Bộ | 2 | 513839734 | 1027679468
- Input voltage: [V] 220
- Input voltage range: [%] - 15 to + 20
- Permitted overlaid AC: [%] < 5 eff.
- AC current feedback on - DC input: [%] < 10 eff.
- Switch on current: < I-Nom.
- Output voltage: [V] 1/N 230 PE
- Adjustment range of output voltage: [%] ± 5
- Voltage tolerance:
+ static ± 1%
|  | + dynamic ± 4% for 100% load change | [7 empty] | 179170000
-Non-linear load: Crestfaktor ≤ 3
Motor load: 100% permitted (note inrush curre
-Overload behaviour: 50% for 60 sec.
25% for 10 min.
10% for 20 min.
-Short-circuit behaviour: Short circuit proof
-Short circuit current: 3 x I-nom for 3 sec.
- Output frequency: [Hz] 50 (60) ± 0,1% quartz or mains synch
Overload behaviour: 150% for 10 min.
500% for 100 msec.
Transfer time:
- at inverter failure [msec] < 1 (uninterruptible)
- at overload or manual activation [msec] < 1 (uninterruptible)
Synchronisation range: [Hz] 50 (60) ± 3%
Wave form: Sine wave
Distortion factor (acc. EN 62040): ≤ 0,5 with linear load
[%] ≤ 5 with non linear load
Nhà sản xuất:Benning, Đức
2 | Máy tính trạm HP Z840 | HP Z840 Workstation HP Single Unit Packaging HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis Win 10 Pro 64 Operating System Load to SATA/SAS Intel® Xeon® E5-2650v4 2.2 2400 12C 1st CPU 16GB DDR4-2400 (1x16GB) 1 CPU Registered RAM NVIDIA Quadro M2000 4GB 4xDP 1st No cable included Graphics 512 GB SATA 1st SSD 1 TB 7200 RPM SATA 2nd HDD HP Remote Graphics Software (RGS) for Z HP USB Keyboard & HP USB Optical Mouse 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st Optical Disc Drive HP 3/3/3 Warranty SING HP Z840 Country Kit SING HP Dual Processor Air Cooling Kit | Cái | 2 | 179170000 | 358340000 |  |  |  | 229176120 | 238000000 | 284100000
3 | Màn hình máy tính | HP Z24n 24-inch Narrow Bezel, IPS Display (ENERGY STAR) | cái | 2 | 14846525 | 29693050
4 | DC isolating transducer | FPD-2, Power: AC 220V, Input: 0-75mV DC, Output1: 4-20mA DC, Output2: 4-20mADC, Class: 0.2% RO | cái | 1 | 8232050 | 8232050
5 | DC isolating transducer | FPD-1, Power: AC 220V, Input: 0-350V DC, Output: 4-20mA DC, Class: 0.2% RO | cái | 1 | 7596833 | 7596833
6 | Màn hình LCD tủ rung đảo | Hiệu: BenQ | cái | 1 | 11890517 | 11890517
Loại: senseye photo
Size: 19''
Tỷ lê: 12,5:14,5
Connector input: VGA Sub-D
7 | Module Diode | Loại:CP DM 10 |  | 5 | 19659512 | 98297560
Input voltage: 40 VDC max.
Input current:10 A per input max.
Output voltage:Vin - 0.5 typ
Output current:20 A max.
Temperature Operating:-10°C…+55°C (+14°F…+131°F)
-20°C…+85°C (-4°F…+185°F)
Efficiency under max. load:approx. 95.5% at 24 VDC
Mounting rail TS35 to DIN 50022
Horizontal
Clearance: side 2 4 cm; above/below 2
approx. 0.15 kg (0.33 lbs.)
Dimensions (L x W x H):125.0 x 55.5 mm x 110.0 (4.92 x 2.19 x 4.33 in)
Nhà sản xuất:Weidmuller(Đức)
| THÀNH TIỀN TRƯỚC THUẾ |  |  |  |  | 1541729478 |  |  | 229176120 | 238000000 | 284100000 | 179170000
| VAT (10%) |  |  |  |  | 154172947.8 |  |  | 22917612 | 23800000 | 28410000 | 17917000
| THÀNH TIỀN SAU THUẾ |  |  |  |  | 1695902425.8 |  |  | 252093732 | 261800000 | 312510000 | 197087000

## DKTC
BẢNG SO SÁNH GIÁ TRỊ CHÀO HÀNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
TT | Nội Dung | Giá dự toán báo giá |  |  | Ghi chú
|  | TMQ | Uy Nam | Song Quỳnh
| Dự toán gói thầu 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo | 1541729478 | 1554540000 | 2535055000 |  | 139297200
| THÀNH TIỀN TRƯỚC THUẾ | 1541729478 | 1554540000 | 2535055000 |  | 174121500
| VAT (10%) | 154172947.8 | 155454000 | 253505500
| THÀNH TIỀN SAU THUẾ | 1695902425.8 | 1709994000 | 2788560500
[6 empty] | 1541729478 | 154172947.8 | 1695902425.8

## Trang_tính4
ĐIỀU KIỆN THAM CHIẾU GÓI THẦU SỐ 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo
Áp dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí "Đạt", "Không đạt".
Tất cả các hồ sơ dự thầu hợp lệ và đáp ứng cơ bản sẽ được kiểm tra sự đáp ứng về mặt kỹ thuật đối với tất cả các hạng mục bằng phương pháp đánh giá Đạt /Không đạt. Vật tư thiết bị được xem như đạt yêu cầu kỹ thuật nếu nhà thầu chào đúng mã hiệu, quy cách và thông số kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể chào các hãng khác nhau nhưng phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
STT | THUYẾT MINH TÓM TẮT CÁC THÀNH PHẦN THIẾT BỊ |  |  |  |  | ĐÁNH GIÁ
| Hạng mục | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
(1) | (2) |  |  |  |  | (3) | (4)
I | Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm
1 | INVERTER (Loại 10 KVA, điện áp ra 220VAC) | - Loại: G 220 E 230 - Input voltage: [V] 220 - Input voltage range: [%] - 15 to + 20 - Permitted overlaid AC: [%] < 5 eff. - AC current feedback on - DC input: [%] < 10 eff. - Switch on current: < I-Nom. - Output voltage: [V] 1/N 230 PE - Adjustment range of output voltage: [%] ± 5 - Voltage tolerance: + static ± 1% + dynamic ± 4% for 100% load change -Non-linear load: Crestfaktor ≤ 3 Motor load: 100% permitted (note inrush curre -Overload behaviour: 50% for 60 sec. 25% for 10 min. 10% for 20 min. -Short-circuit behaviour: Short circuit proof -Short circuit current: 3 x I-nom for 3 sec. - Output frequency: [Hz] 50 (60) ± 0,1% quartz or mains synch.Overload behaviour : 150% for 10 min. 500% for 100 msec. Transfer time: - at inverter failure[msec] <1 (uninterruptible) - at overload or manual activation [msec] < 1 (uninterruptible). Synchronisation range: [Hz] 50 (60) ± 3% Wave form: Sine wave Distortion factor (acc. EN 62040): ≤ 0,5 with linear load [%] ≤ 5 with non linear load Nhà sản xuất:Benning, Đức | Bộ | 2 | Thay UPS phòng điều khiển trung tâm | Đáp ứng cột (2) | # (3)
2 | Máy tính trạm HP Z840 | HP Z840 Workstation HP Single Unit Packaging HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis Win 10 Pro 64 Operating System Load to SATA/SAS Intel® Xeon® E5-2650v4 2.2 2400 12C 1st CPU 16GB DDR4-2400 (1x16GB) 1 CPU Registered RAM NVIDIA Quadro M2000 4GB 4xDP 1st No cable included Graphics 512 GB SATA 1st SSD 1 TB 7200 RPM SATA 2nd HDD HP Remote Graphics Software (RGS) for Z HP USB Keyboard & HP USB Optical Mouse 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st Optical Disc Drive HP 3/3/3 Warranty SING HP Z840 Country Kit SING HP Dual Processor Air Cooling Kit | Cái | 2 | Dự phòng cho các máy tính Almain, History, COM | Đáp ứng cột (2) | # (3)
3 | Màn hình máy tính | HP Z24n 24-inch Narrow Bezel, IPS Display (ENERGY STAR) | cái | 2 | Dự phòng cho các màn hình hiện hữu | Đáp ứng cột (2) | # (3)
II. Cung cấp VTTB dự phòng hệ thống kích từ
4 | DC isolating transducer | FPD-2, Power: AC 220V, Input: 0-75mV DC, Output1: 4-20mA DC, Output2: 4-20mADC, Class: 0.2% RO | cái | 1 |  | Đáp ứng cột (2) | # (3)
5 | DC isolating transducer | FPD-1, Power: AC 220V, Input: 0-350V DC, Output: 4-20mA DC, Class: 0.2% RO | cái | 1 |  | Đáp ứng cột (2) | # (3)
III. Cung cấp VTTB dự phòng hệ thống rung đảo
7 | Màn hình LCD tủ rung đảo | Hiệu: BenQ Loại: senseye photo Size: 19'' Tỷ lê: 12,5:14,5 Connector input: VGA Sub-D | cái | 1 |  | Đáp ứng cột (2) | # (3)
8 | Module Diode | Loại:CP DM 10 Input voltage: 40 VDC max. Input current:10 A per input max. Output voltage:Vin - 0.5 typ Output current:20 A max. Temperature Operating:-10°C…+55°C (+14°F…+131°F) -20°C…+85°C (-4°F…+185°F) Efficiency under max. load:approx. 95.5% at 24 VDC Mounting rail TS35 to DIN 50022 Horizontal Clearance: side 2 4 cm; above/below 2 approx. 0.15 kg (0.33 lbs.) Dimensions (L x W x H):125.0 x 55.5 mm x 110.0 (4.92 x 2.19 x 4.33 in) Nhà sản xuất:Weidmuller(Đức) | cái | 5 | Lắp cho các hệ thống có nguồn dự phòng | Đáp ứng cột (2) | # (3)
A Lưới, ngày 14 tháng 08 năm 2017
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI
GIÁM ĐỐC
LÊ QUÝ ANH TUẤN

## VTTB dac chung 50
Gói thầu số 50/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB dự phòng phòng điều khiển trung tâm, kích từ, rung đảo
Stt | Tên VTTB | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Mục đính sử dụng | Ghi chú
1 | INVERTER (Loại 10 KVA, điện áp ra 220VAC) | - Loại: G 220 E 230 - Input voltage: [V] 220 - Input voltage range: [%] - 15 to + 20 - Permitted overlaid AC: [%] < 5 eff. - AC current feedback on - DC input: [%] < 10 eff. - Switch on current: < I-Nom. - Output voltage: [V] 1/N 230 PE - Adjustment range of output voltage: [%] ± 5 - Voltage tolerance: + static ± 1% + dynamic ± 4% for 100% load change -Non-linear load: Crestfaktor ≤ 3 Motor load: 100% permitted (note inrush curre -Overload behaviour: 50% for 60 sec. 25% for 10 min. 10% for 20 min. -Short-circuit behaviour: Short circuit proof -Short circuit current: 3 x I-nom for 3 sec. - Output frequency: [Hz] 50 (60) ± 0,1% quartz or mains synch Overload behaviour: 150% for 10 min. 500% for 100 msec. Transfer time: - at inverter failure [msec] < 1 (uninterruptible) - at overload or manual activation [msec] < 1 (uninterruptible) Synchronisation range: [Hz] 50 (60) ± 3% Wave form: Sine wave Distortion factor (acc. EN 62040): ≤ 0,5 with linear load [%] ≤ 5 with non linear load Nhà sản xuất:Benning, Đức | Bộ | 2 |  |  | Thay UPS phòng điều khiển trung tâm
2 | Máy tính trạm HP Z840 | HP Z840 Workstation HP Single Unit Packaging HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis Win 10 Pro 64 Operating System Load to SATA/SAS Intel® Xeon® E5-2650v4 2.2 2400 12C 1st CPU 16GB DDR4-2400 (1x16GB) 1 CPU Registered RAM NVIDIA Quadro M2000 4GB 4xDP 1st No cable included Graphics 512 GB SATA 1st SSD 1 TB 7200 RPM SATA 2nd HDD HP Remote Graphics Software (RGS) for Z HP USB Keyboard & HP USB Optical Mouse 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st Optical Disc Drive HP 3/3/3 Warranty SING HP Z840 Country Kit SING HP Dual Processor Air Cooling Kit | Cái | 2 |  |  | Dự phòng cho các máy tính Almain, History, COM
3 | Màn hình máy tính | HP Z24n 24-inch Narrow Bezel, IPS Display (ENERGY STAR) | cái | 2 |  |  | Dự phòng cho các màn hình hiện hữu
4 | DC isolating transducer | FPD-2, Power: AC 220V, Input: 0-75mV DC, Output1: 4-20mA DC, Output2: 4-20mADC, Class: 0.2% RO | cái | 1 |  |  | Hệ thống kích từ
5 | DC isolating transducer | FPD-1, Power: AC 220V, Input: 0-350V DC, Output: 4-20mA DC, Class: 0.2% RO | cái | 1 |  |  | Hệ thống kích từ
6 | Màn hình LCD tủ rung đảo | Hiệu: BenQ Loại: senseye photo Size: 19'' Tỷ lê: 12,5:14,5 Connector input: VGA Sub-D | cái | 1 |  |  | Hệ thống rung đảo
7 | Module Diode | Loại:CP DM 10 Input voltage: 40 VDC max. Input current:10 A per input max. Output voltage:Vin - 0.5 typ Output current:20 A max. Temperature Operating:-10°C…+55°C (+14°F…+131°F) -20°C…+85°C (-4°F…+185°F) Efficiency under max. load:approx. 95.5% at 24 VDC Mounting rail TS35 to DIN 50022 Horizontal Clearance: side 2 4 cm; above/below 2 approx. 0.15 kg (0.33 lbs.) Dimensions (L x W x H):125.0 x 55.5 mm x 110.0 (4.92 x 2.19 x 4.33 in) Nhà sản xuất:Weidmuller(Đức) | cái | 5 |  |  | Lắp cho các hệ thống có nguồn dự phòng
Tổng cộng trước thuế
Thuế VAT
Tổng cộng sau thuế

## Trang_tính1
BẢNG SO SÁNH GIÁ TRỊ CHÀO HÀNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
TT | Tên VTTB | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá |  |  | Thành Tiền |  |  | Ghi chú
[5 empty] | TMQ | Uy Nam | Song Quynh | TMQ | Uy Nam | Song Quynh
1 | INVERTER (Loại 10 KVA, điện áp ra 220VAC) | - Loại: G 220 E 230 | Bộ | 2 | 513839734 | 525000000 | 1024400000 | 1027679468 | 1050000000 | 2048800000
- Input voltage: [V] 220
- Input voltage range: [%] - 15 to + 20
- Permitted overlaid AC: [%] < 5 eff.
- AC current feedback on - DC input: [%] < 10 eff.
- Switch on current: < I-Nom.
- Output voltage: [V] 1/N 230 PE
- Adjustment range of output voltage: [%] ± 5
- Voltage tolerance:
+ static ± 1%
|  | + dynamic ± 4% for 100% load change | [10 empty] | 179170000
-Non-linear load: Crestfaktor ≤ 3
Motor load: 100% permitted (note inrush curre
-Overload behaviour: 50% for 60 sec.
25% for 10 min.
10% for 20 min.
-Short-circuit behaviour: Short circuit proof
-Short circuit current: 3 x I-nom for 3 sec.
- Output frequency: [Hz] 50 (60) ± 0,1% quartz or mains synch
Overload behaviour: 150% for 10 min.
500% for 100 msec.
Transfer time:
- at inverter failure [msec] < 1 (uninterruptible)
- at overload or manual activation [msec] < 1 (uninterruptible)
Synchronisation range: [Hz] 50 (60) ± 3%
Wave form: Sine wave
Distortion factor (acc. EN 62040): ≤ 0,5 with linear load
[%] ≤ 5 with non linear load
Nhà sản xuất:Benning, Đức
2 | Máy tính trạm HP Z840 | HP Z840 Workstation HP Single Unit Packaging HP Z840 1125W (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis Win 10 Pro 64 Operating System Load to SATA/SAS Intel® Xeon® E5-2650v4 2.2 2400 12C 1st CPU 16GB DDR4-2400 (1x16GB) 1 CPU Registered RAM NVIDIA Quadro M2000 4GB 4xDP 1st No cable included Graphics 512 GB SATA 1st SSD 1 TB 7200 RPM SATA 2nd HDD HP Remote Graphics Software (RGS) for Z HP USB Keyboard & HP USB Optical Mouse 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW SATA 1st Optical Disc Drive HP 3/3/3 Warranty SING HP Z840 Country Kit SING HP Dual Processor Air Cooling Kit | Cái | 2 | 179170000 | 179170000 | 179170000 | 358340000 | 358340000 | 358340000 | Lấy báo giá của đại lý PP Máy chủ |  | 229176120 | 238000000 | 284100000
3 | Màn hình máy tính | HP Z24n 24-inch Narrow Bezel, IPS Display (ENERGY STAR) | cái | 2 | 14846525 | 12000000 | 12740000 | 29693050 | 24000000 | 25480000
4 | DC isolating transducer | FPD-2, Power: AC 220V, Input: 0-75mV DC, Output1: 4-20mA DC, Output2: 4-20mADC, Class: 0.2% RO | cái | 1 | 8232050 | 8500000 | 33780000 | 8232050 | 8500000 | 33780000
5 | DC isolating transducer | FPD-1, Power: AC 220V, Input: 0-350V DC, Output: 4-20mA DC, Class: 0.2% RO | cái | 1 | 7596833 | 7500000 | 43040000 | 7596833 | 7500000 | 43040000
6 | Màn hình LCD tủ rung đảo | Hiệu: BenQ | cái | 1 | 11890517 | 15200000 | 4090000 | 11890517 | 15200000 | 4090000
Loại: senseye photo
Size: 19''
Tỷ lê: 12,5:14,5
Connector input: VGA Sub-D
7 | Module Diode | Loại:CP DM 10 |  | 5 | 19659512 | 18200000 | 4305000 | 98297560 | 91000000 | 21525000
Input voltage: 40 VDC max.
Input current:10 A per input max.
Output voltage:Vin - 0.5 typ
Output current:20 A max.
Temperature Operating:-10°C…+55°C (+14°F…+131°F)
-20°C…+85°C (-4°F…+185°F)
Efficiency under max. load:approx. 95.5% at 24 VDC
Mounting rail TS35 to DIN 50022
Horizontal
Clearance: side 2 4 cm; above/below 2
approx. 0.15 kg (0.33 lbs.)
Dimensions (L x W x H):125.0 x 55.5 mm x 110.0 (4.92 x 2.19 x 4.33 in)
Nhà sản xuất:Weidmuller(Đức)
| THÀNH TIỀN TRƯỚC THUẾ | [6 empty] | 1541729478 | 1554540000 | 2535055000 |  | 229176120 | 238000000 | 284100000 | 179170000
| VAT (10%) | [6 empty] | 154172947.8 | 155454000 | 253505500 |  | 22917612 | 23800000 | 28410000 | 17917000
| THÀNH TIỀN SAU THUẾ | [6 empty] | 1695902425.8 | 1709994000 | 2788560500 |  | 252093732 | 261800000 | 312510000 | 197087000